Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 6/2026

………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP:……………………………………...

REGON:…………………………............

Tel:.............................................................

Adres e-mail……………………………...

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

Zamawiający:

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.07.2026 r. o wartości poniżej 170 000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na:

„Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC”

Zadanie finansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Ja, niżej podpisany:

Działając w imieniu i na rzecz:

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

Cena netto ………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………./100)

Podatek VAT ….. %.........................PLN (słownie zł:  ……………………………………/100)

Cena brutto………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………/100)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO- FUNKCJONALNE:

| AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/marka i model: |  |  | (należy wpisać markę i model) |
| Podstawowe parametry techniczne: |  |  | (należy wpisać „spełnia” / „nie spełnia”) |
| 1. | - Moc ciągła PRP: 80,0kVA/64kW; - Moc maksymalna ESP: ok. 80,0kVA/70kW; - Współczynnik mocy: 0.8; - Wymagane napięcie: trójfazowe 400V/ oraz jednofazowe 230V; - Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, wtrysk bezpośredni, 4 lub 6 cylindrowy; - Regulator obrotów: elektroniczny; - Norma emisji: Stage V; - Pojemność skokowa: nie mniejsza niż 5000cm3; - Prędkość obrotowa: 1500obr/min; - Spalanie przy obciążeniu 75%: nie wyższe niż 14,0 l/h; - Zbiornik paliwa: nie mniejszy niż 250 l- zapewniający min. 10 godz. Pracy; - Wlew paliwa: na zewnątrz zabezpieczony korkiem zamykanym na klucz; - System podgrzewu silnika: grzałka z termostatem w płaszczu wodnym silnika; - Prądnica: konstrukcja miedziana, bezszczotkowa, samowzbudna, 4-polowa; - Stabilizacja napięcia: automatyczna regulacja napięcia AVR - Tolerancja napięcia: ±1%; - Klasa izolacji: H; - Poziom zabezpieczenia: min. IP23; - Panel sterowania: elektroniczny z wyświetlaczem LCD; - Menu w języku polskim; - Wymagania sterownika: monitorowanie, sterowanie ochrona silnika, prądnicy, współpraca z panelem SZR, odczyt parametrów sieci. - Zabezpieczenie różnico-prądowe: zabezpieczenie różnico-prądowe; - Gniazdo sterowania zewnętrznego: gniazdo z szybkozłączem do SZR; - Wyłącznik bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa; - Sterowania regeneracją DPF: przycisk regeneracji filtra DPF - Agregat zamknięty w stalowej (ocynkowanej i malowanej proszkowo) obudowie z drzwiami umożliwiającymi dostęp do silnika i prądnicy; - Posadowienie i transport agregatu: agregat wyposażony w 4 mocne stopy podporowe z punktami mocowania do podłoża lub przyczepy; - Wykonania wyciszenia: wyciszenie atestowane, niepalne, o wysokim poziomie tłumienia dźwięku; - Dostęp do panelu sterowania: panel zabezpieczony drzwiami dostępowymi zamykanymi, z oknem podglądu; - Zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi: zestaw gniazd za drzwiami dostępowymi, możliwość korzystania z gniazd przy zamkniętych drzwiach-ochrona przed ingerencją osób niepowołanych. - Elementy wykończenia: zawiasy, śruby i nity obudowy wykonane z metalu odpornego na korozję i reakcje chemiczne. Rura wydechowa zabezpieczona w przestrzeni agregatu - Waga agregatu bez paliwa: ok. 1300 kg; - Pochodzenie agregatu: agregat wyprodukowany na terenie UE; - Certyfikacja producenta: wymagane ISO9001 i ISO14001; - Agregat spełniający dyrektywy i wymagania: 2006/42/EC; 2014/35/UE; 2014/30/UE; 2000/14/EC; ISO8528-1:2005; - Przedłużacz siłowy: 400V/63A; 10m; IP67; - Gwarancja: Przy zasilaniu rezerwowym: min. 36 miesięcy z limitem min. 1000 motogodzin lub przy pracy ciągłej: min. 12 miesięcy z limitem min. 1000 motogodzin |  |  |
| PRZYCZEPKI TRANSPORTOWE: |  |  |  |
| 2. | Producent/ marka i model: | (należy wpisać markę i model) |  |
|  | Podstawowe parametry techniczne: | (należy wpisać „Spełnia” / „nie spełnia”) |  |
|  | - Masa przyczepy: DMC do 2700 kg; - Wymiary platformy dostosowane do wymiarów agregatu - Konstrukcja przyczepy: rama stalowa, wzmocniona, ocynkowana; - Osie i nośność: konstrukcja 2-osiowa, każda oś o nośności 1350kg; - Wyposażenie osi: obie osie hamowane; - Rozmiar kół: np. 185R14C; - Osadzenie kół: koła osadzone na zewnątrz platformy przyczepy - Ochrona kół: błotniki metalowe, pełne od strony platformy przyczepy; - Amortyzatory osi; - Hamulce: hamulec najazdowy; - Dyszel: sztywny; - Zaczep: typu kulowego; - Koło podporowo-manewrowe w zestawie; - Podpory przednie: 2szt typu rurowego; - Podpory tylne: 2szt typu śrubowego - Oświetlenie obrysowe: LED - Oświetlenie drogowe: zgodne z PN - Wtyka elektryczna: 13-pin - Dokumenty: homologacja drogowa; Certyfikat WE; certyfikat do rejestracji pojazdu specjalnego spełniającego normę Stage V - Gwarancja: 24 miesiące |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE: | (należy wpisać „spełnia” / „nie spełnia” |  |
| 3. | - Wszystkie elementy urządzeń muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych; - Dostawa agregatów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje- na terenie gm. Nowa Sucha (kod pocztowy: 96-513); - Montaż agregatu na przyczepie; - Agregaty zatankowane ilością paliwa umożliwiającą rozruch; - Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi i konserwacji dla personelu Zamawiającego |  |  |

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Zamówienie zostanie wykonane w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia.

- Oświadczam, iż uważam się za oferenta związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- w okresie 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to za okres prowadzenia działalności, zrealizował min. 2 dostawy agregatów prądotwórczych w zakresie zbliżonym do niniejszego postępowania.

- Znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania                           i spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego:

- Nie jestem/śmy powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………….                       		      ……………………………………

miejscowość i data                                                                                     /Podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do podpisywania oferty/